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	Relatieve Luchtvochtigheid

	Lucht
Temperatuur
	100
	90
	80
	70
	60
	50
	40
	30
	20

	-20
	-20,0
	-21,2
	-22,5
	-24,0
	-25,7
	-27,7
	-30,1
	-33,1
	-37,1

	-18
	-18,0
	-19,2
	-20,6
	-22,1
	-23,8
	-25,9
	-28,3
	-31,3
	-35,4

	-16
	-16,0
	-17,3
	-18,6
	-20,2
	-22,0
	-24,0
	-26,5
	-29,5
	-33,7

	-14
	-14,0
	-15,3
	-16,7
	-18,3
	-20,1
	-22,1
	-24,6
	-27,8
	-32,0

	-12
	-12,0
	-13,3
	-14,7
	-16,3
	-18,2
	-20,3
	-22,8
	-26,0
	-30,3

	-10
	-10,0
	-11,3
	-12,8
	-14,4
	-16,3
	-18,4
	-21,0
	-24,3
	-28,7

	-8
	-8,0
	-9,3
	-10,8
	-12,5
	-14,4
	-16,6
	-19,2
	-22,5
	-27,0

	-6
	-6,0
	-7,4
	-8,9
	-10,6
	-12,5
	-14,7
	-17,4
	-20,7
	-25,3

	-4
	-4,0
	-5,4
	-6,9
	-8,7
	-10,6
	-12,9
	-15,6
	-19,0
	-23,6

	-2
	-2,0
	-3,4
	-5,0
	-6,7
	-8,7
	-11,0
	-13,8
	-17,2
	-21,9

	0
	0,0
	-1,4
	-3,0
	-4,8
	-6,8
	-9,2
	-12,0
	-15,5
	-20,3

	2
	2,0
	0,5
	-1,1
	-2,9
	-4,9
	-7,3
	-10,2
	-13,7
	-18,6

	4
	4,0
	2,5
	0,9
	-1,0
	-3,1
	-5,5
	-8,4
	-12,0
	-16,9

	6
	6,0
	4,5
	2,8
	0,9
	-1,2
	-3,6
	-6,6
	-10,3
	-15,3

	8
	8,0
	6,5
	4,8
	2,9
	0,7
	-1,8
	-4,8
	-8,5
	-13,6

	10
	10,0
	8,4
	6,7
	4,8
	2,6
	0,1
	-3,0
	-6,8
	-11,9

	12
	12,0
	10,4
	8,7
	6,7
	4,5
	1,9
	-1,2
	-5,0
	-10,3

	14
	14,0
	12,4
	10,6
	8,6
	6,4
	3,7
	0,6
	-3,3
	-8,6

	16
	16,0
	14,4
	12,5
	10,5
	8,2
	5,6
	2,4
	-1,6
	-7,0

	18
	18,0
	16,3
	14,5
	12,4
	10,1
	7,4
	4,2
	0,2
	-5,3

	20
	20,0
	18,3
	16,4
	14,4
	12,0
	9,3
	6,0
	1,9
	-3,6

	22
	22,0
	20,3
	18,4
	16,3
	13,9
	11,1
	7,8
	3,6
	-2,0

	24
	24,0
	22,3
	20,3
	18,2
	15,7
	12,9
	9,6
	5,3
	-0,4

	26
	26,0
	24,2
	22,3
	20,1
	17,6
	14,8
	11,3
	7,1
	1,3

	28
	28,0
	26,2
	24,2
	22,0
	19,5
	16,6
	13,1
	8,8
	2,9

	30
	30,0
	28,2
	26,2
	23,9
	21,4
	18,4
	14,9
	10,5
	4,6

	32
	32,0
	30,1
	28,1
	25,8
	23,2
	20,3
	16,7
	12,2
	6,2

	34
	34,0
	32,1
	30,0
	27,7
	25,1
	22,1
	18,5
	13,9
	7,8

	36
	36,0
	34,1
	32,0
	29,6
	27,0
	23,9
	20,2
	15,7
	9,5

	38
	38,0
	36,1
	33,9
	31,6
	28,9
	25,7
	22,0
	17,4
	11,1

	40
	40,0
	38,0
	35,9
	33,5
	30,7
	27,6
	23,8
	19,1
	12,7

	42
	42,0
	40,0
	37,8
	35,4
	32,6
	29,4
	25,6
	20,8
	14,4

	44
	44,0
	42,0
	39,8
	37,3
	34,5
	31,2
	27,3
	22,5
	16,0

	46
	46,0
	43,9
	41,7
	39,2
	36,3
	33,0
	29,1
	24,2
	17,6

	48
	48,0
	45,9
	43,6
	41,1
	38,2
	34,9
	30,9
	25,9
	19,2

	50
	50,0
	47,9
	45,6
	43,0
	40,1
	36,7
	32,6
	27,6
	20,8




